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	Контрольно-распределительный пункт

	16
	ЛКОС
	Локальные канализационные очистные сооружения
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	МП
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	19
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	20
	НТД
	Нормативная техническая документация

	21
	НУР
	Норматив удельного расхода

	22
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	Оперативная диспетчерская служба

	23
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	24
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	25
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	Полиэтилен низкого давления

	27
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	Пуско-наладочные работы
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	ПНС
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	29
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	30
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	31
	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	32
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	33
	ТБО
	Твердые бытовые отходы

	34
	ТКП
	Технико-коммерческое предложение

	35
	ТОГ
	Топографическая основа города

	36
	ТЭО
	Технико-экономическое обоснование

	37
	УРЭ
	Удельный расход электроэнергии

	38
	ФСТ
	Федеральная служба по тарифам

	39
	ХВО
	Химводоочистка

	40
	ХВП
	Химводоподготовка

	41
	ЦСТ
	Централизованная система теплоснабжения
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	Централизованная система холодного водоснабжения
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

	Термины
	Определения

	Абонент
	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор  водоотведения,  единый  договор холодного водоснабжения и водоотведения

	Водоотведение
	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной
системы водоотведения

	Водоподготовка
	Обработка
воды,
обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды

	Водопроводная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

	Водоснабжение
	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

	Гарантирующая организация


	Организация,
осуществляющая
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления сельского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Горячая вода
	Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

	Инвестиционная       программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное  водоснабжение  и (или) водоотведение
	Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Канализационная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных  сооружений,  предназначенных  для транспортировки сточных вод

	Качество и безопасность воды
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру

	Коммерческий учет воды и сточных вод
	Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом

	Нецентрализованная система горячего водоснабжения
	Сооружения    и     устройства,    в     том     числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно

	Нецентрализованная система холодного водоснабжения
	Сооружения  и   устройства,  технологически  не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц

	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	Уполномоченный орган  исполнительной  власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления сельского поселения осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

	Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию  централизованной  системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы

	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

	Питьевая вода
	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов

	Предельные  индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения
	Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах.

	Приготовление горячей воды
	Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой

	Производственная программа организации, осуществляющей
горячее водоснабжение,

холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

	Состав и свойства сточных вод
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

	Сточные воды централизованной системы водоотведения
	Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

	Техническая вода
	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

	Техническое     обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Транспортировка воды

(сточных вод)
	Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей

	Централизованная система водоотведения (канализации)
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных  сооружений,  предназначенных  для водоотведения

	Централизованная система горячего водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения)

	Централизованная система холодного водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам


ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения сельского поселения представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон № 416 от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №2782 «О схемах водоснабжения водоотведения».
ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Природные условия

Физико-географическая характеристика

Территория сельского поселения станица Солдатская расположена в степной зоне, в нижней части Кабардино-Балкарской равнины. Плоскостная слабо волнистая равнина имеет очень постепенное понижение с запада на восток. В южной части территории равнина понижается к реке Малка. Здесь резко выражены пойма и надпойменная терраса. Микрорельеф очень слабо выражен.

Административная территория сельского поселения станицы Солдатская расположена в западной части Прохладненского района и граничит с землями сельских поселений с. Заречное, с. Янтарное, с. Учебное, с. Черниговское, с. Карагач, с землями межселенных территорий, находящихся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики и с землями Ставропольского края.

В состав сельского поселения станица Солдатская входит станица Солдатская и железнодорожная станция Солдатская. Административный центр поселения – станица Солдатская. Сельское поселение станица Солдатская входит в состав Прохладненского муниципального района КБР.

По территории сельского поселения станица Солдатская проходит участок Северо-Кавказской железной дороги Прохладная-Гудермес через город Прохладный, а также параллельно ему проходит участок автомобильной дороги федерального значения Р262 «Ставрополь-Прохладный – Прохладный – Кизляр – Крайновка». Региональные автодороги связывают сельское поселение станица Солдатская с населенными пунктами Прохладненского района и соседних субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение станица Солдатская является одним из главных сельскохозяйственных центров Прохладненского района, в частности, и КБР, в целом.

Станица Солдатская находится в 25 км от районного центра – г. Прохладный, в 70 км от республиканского центра – г. Нальчика.
Станица Солдатская

Станица Солдатская компактно расположена на Прохладненской равнине вдоль реки Малка.

Центральной планировочной осью является улица Пилипенко. Основные общественные и административные здания поселка и объекты культурно-бытового назначения дисперсно разместились в центре, ограниченный улицами Пилипенко, Калинина. Здесь же располагается центральная площадь.

Территория центральной площади благоустроена, большее количество тротуаров асфальтированы.

В существующей застройке преобладают одно-, двухэтажные здания, расположенные повсеместно по всей территории станицы.

Железнодорожная станция Солдатская

Железнодорожная станция Солдатская расположена рядом с железной дорогой и застроена в соответствии с архитектурно-планировочной структурой советского периода 1970 годов.

Центральной планировочной осью является ул. Зенковского, на которой разместились детский сад, 2 магазина.
Климатические условия

Климат Кабардинской наклонной равнины континентальный, а также резко континентальный с равномерным чередованием времён года. Летом температура достигает плюс 27-35 C, зимой- минус 30 C. Коэффициент увлажнения составляет от 0,22 до 0,26, что значительно ниже оптимального- 0,5. В целом климатические условия благоприятны для возделывания всех зональных культур и многолетних насаждений при условии орошения. Вегетационный период длится 175-187 дней, сумма температур за этот период равна 3420 C. Господствующими являются ветры восточных румбов, составляющие примерно 50% общего времени ветров.

Климат степной зоны, в которой находится сельское поселение – характеризуется теплым, засушливым летом и холодной зимой, небольшим количеством осадков и преобладанием испаряемости над осадками примерно на 200-400 мм. Круглый год в степях господствуют воздушные массы умеренных широт. Летом поступает воздух с Атлантического океана, который по мере удаления от океана трансформируется в континентальный. Арктический воздух чаще заходит на территорию степей весной и осенью, а тропический — только летом.
В период вегетации полевых культур здесь наблюдается высокая температура, низкая относительная влажность, мало выпадает осадков и частые сухие северо-восточные ветры.

Одна из особенностей местного климата – неустойчивое количество выпадаемых осадков с продолжительными периодами (1,5 – 2 месяца) без осадков, часто в критические фазы развития полевых культур. Это связано с влиянием полупустынь АралоКаспийской низменности. Это обуславливает значительную сухость весеннее-летних, а иногда и осенних северо-восточных ветров. В летние месяцы относительная влажность воздуха понижается до 20%.

Среднегодовая температура воздуха 9,3–9,5ºС. Самый холодный месяц – январь (средняя температура -4,4ºС), самый теплый месяц июль - 24ºС. Средняя дата окончания весенних заморозков – 10 апреля, начало осенних – 18 октября. Продолжительность безморозного периода 190 дней.

Согласно СП 131.13330.2020 выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже -5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше +35°С и относительной влажности воздуха менее 30% – в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами окружающей среды в пределах -5°С + 35°С. Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории.
Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I – до 70° северной широты, II – до 60°, III – до 45°, IV – ниже 45°. Определение строительно-климатического района сельского поселения станица Солдатская приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Определение строительно-климатического района
сельского поселения станица Солдатская

	Климатические районы
	Климатические под районы
	Средне-месячная температура воздуха в январе, оС
	Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с
	Средне-месячная температура воздуха в июле, оС
	Средне-месячная относительная влажность воздуха в июле, (

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	IА
	от -32 и ниже
	-
	от +4 до +19
	-

	
	IБ
	от -28 и ниже
	5 и более
	от 0 до +13
	более 75

	
	IB
	от -14 до -28
	-
	от +12 до +21
	-

	
	IГ
	от -14 до -28
	5 и более
	от 0 до +14
	более 75

	
	IД
	от -14 до -32
	-
	от +10 до +20
	-

	II
	IIА
	от -4 до -14
	5 и более
	от +8 до +12
	более 75

	
	IIБ
	от -3 до -5
	5 и более
	от +12 до +21
	более 75

	
	IIВ
	от -4 до -14
	-
	от +12 до +21
	-

	
	IIГ
	от -5 до -14
	5 и более
	от +12 до +21
	более 75

	III
	IIIА
	от -14 до -20
	-
	от +21 до +25
	-

	
	IIIБ
	от -5 до +2
	-
	от +21 до +25
	-

	
	IIIВ
	от -5 до -14
	-
	от +21 до +25
	-

	IV
	IVА
	от -10 до +2
	-
	от +28 и выше
	-

	
	IVБ
	от +2 до +6
	-
	от +22 до +28
	50 и более в 15 ч

	
	IVВ
	от 0 до +2
	-
	от +25 до +28
	-

	
	IVГ
	от -15 до 0
	-
	от +25 до +28
	-


Таким образом, сельское поселение станица Солдатская по климатическим условиям относится к III климатическому району, подрайон Б.
Гидрография

Южная и северная границы сельского поселения станица Солдатская ограничены двумя водными объектами:

· река Малка;

· канал имени Ленина.

Река Малка или Балыкъ-суу (карач.-балк. Балыкъ-суу «осетровая вода, река») — одна из самых крупных рек Кабардино-Балкарии, левый приток Терека. Протяженность ее от истока до устья составляет 216 км. Площадь водосбора 10 тыс. км2. Cредневысотный уровень – 1880 м. Часть водосбора, где формируется основной сток реки, расположена в зоне наибольшего увлажнения на высоте 4000-5000 м. Питание смешанное, с преобладанием ледникового. Паводки в тёплое время. Средний расход в 28 км от устья 97,8 м³/с. Ледостав неустойчив; замерзает в нижнем течении от 3 суток до 2 месяцев.

Истоки Малки находятся на северных склонах Эльбруса. С ледников Уллу-Чиран, Карачул, Уллукол, Микелышран, Кынчыр-сырт, Чунгур-Чат-Чиран стекают небольшие речки Кызыл-Кол, Бирджалы-Суу, Султан-Тара-Суу, Караная-Суу и другие безымянные ручьи, которые, сливаясь вместе в районе перевала Каяшик, образуют реку Малку. На этом участке выходят на поверхность скальные породы, поэтому ложе реки ступенчатое с четырьмя водопадами высотой от 20 до 40 м. В верховьях река Малка принимает множество притоков (26), среди которых наиболее крупными являются Мушта и Кичмалка. Это левые притоки Малки. Из правых притоков самый значительный – река Шау-Кол.

Выходя на равнину в 65 километрах от устья, Малка, сохраняя общее направление течения на восток, протекает по северной части республики и впадает в реку Терек недалеко от станицы Екатериноградской.

На равнине значительная часть воды (16% стока) идет на орошение полей Прохладненского района, Ставрополья и Северной Осетии.
К югу от города Прохладного, примерно на расстоянии 20 км до устья, Малка принимает свой главный правый приток – Баксан. Площадь водосбора Баксана – более половины площади водосбора Малки. В общей площади водного бассейна доля Баксана составляет более половины.

Питание реки Малка смешанное, с преобладанием ледникового. Паводки в тёплое время. Средний расход в 28 км от устья 97,8 м³/с. Ледостав неустойчив; замерзает в нижнем течении от 3 суток до 2 месяцев.
Водоснабжение сельского поселения станица Солдатская построено на эксплуатации артезианских водоносных горизонтов.

Территория Прохладненского района целиком локализована в границах Восточно-Предкавказского артезианского бассейна, где выделяются следующие гидрогеологические подразделения: 

1) Водоносный средне-верхнечетвертичный современный горизонт.

2) Слабоводоносный средне-верхнечетвертичный эолово-делювиальный горизонт.

3) Неводоносный водопроницаемый среднечетвертичный аллювиально-пролювиальный горизонт.

4) Водоносный нижнечетвертичный аллювиально-пролювиальный горизонт.

5) Неводоносный водопроницаемый нижнечетвертичный аллювиально-пролювиальный горизонт.

6) Водоносный апшеронский терригенный комплекс.

7) Водоносный акчагыльский терригенный комплекс.

8) Водоносный мэотическо-понтический терригенный комплекс.

9) Слабоводоносный сарматский терригенный комплекс.

10) Водоносный среднемиоценовый (тортонский) комплекс.

11) Водоупорный олигоценовый и верхнеэоценовый (майкопский) комплекс.

Практическое значение имеют средне-верхнечетвертичный и нижнечетвертичный водоносные горизонты, причем территория к северу от реки Малки характеризуется наличием одного основного напорного горизонта, нижнечетвертичного. Запасы Прохладненского месторождения составили 119,0 тыс. м3/сут., в т.ч. по категории А-30,0 тыс. м3/сут., В-32,5 тыс. м3/сут., С1-56,5 тыс. м3/сут. Кроме того, в Прохладненском районе разведывался Западный участок для целей орошения. Здесь в нижнечетвертичном водоносном горизонте в 1981 г. (протокол ГКЗ от 17. 06. 1981) и 1984 г. (протокол ГКЗ от 29. 06. 1984 № 9509) утверждены запасы подземных вод в количестве 197,3 тыс. м3/сут., в т.ч. по категории А-74,5 тыс. м3/сут., В-48,8 тыс. м3/сут., С1-74,0 м3/сут. 

Водовмещающими породами средне-верхнечетвертичного водоносного горизонта являются валунно-галечниковые и гравийно-галечниковые отложения, а также крупно – и разнозернистые пески с включением гальки и гравия. Мощность горизонта в центре Кабардинской равнины достигает 200-220 м, но к северу (на территории Прохладненского района) его эффективная мощность уменьшается до 85-120 м (участок Гедуко). На левобережье реки Малки он отсутствует. По составу воды средне-верхнечетвертичного водоносного горизонта сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые и гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые. Общая минерализация, в основном, 0,3-0,4 г/л. Содержание основных химических компонентов изменяется в широких пределах: гидрокарбонаты от 48,8 до 305,1 мг/л, сульфаты – 20,6-191,8 мг/л, хлор – 3,2-19,5 мг/л, кальций – 39,9-200,4 мг/л, магний – 3,1-46,2 мг/л, натрий и калий – 6,9-52,4 мг/л. Содержание микрокомпонентов, нормируемых СанПиН 2.1.4. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», не превышает предельно допустимых концентраций, при этом отмечается недостаток фтора. 

Водоносный нижнечетвертичный аллювиально-пролювиальный горизонт приурочен к галечникам с песчаным заполнителем, пескам, слабосцементированным конгломератом и от вышележащего средне-верхнечетвертичного отделяется прослоем глин от 10 м и более. В Прохладненском районе водовмещающие породы горизонта представлены песками.
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения, и деление территории сельского поселения, на эксплуатационные зоны

На территории сельского поселения действует централизованная система водоснабжения. По характеру используемых природных источников – водопровод смешанного питания. По типу, водопровод – объединенный хозяйственно-противопожарный. 
Источники водоснабжения 
Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населенных пунктов сельского поселения станица Солдатская являются подземные источники пресных вод. Населенные пункты имеют централизованную систему водоснабжения, которая обеспечивает снабжение водой из разных водозаборов.

Водоснабжение станица Солдатская базируется на группе скважин, расположенных в разных местах, а железнодорожной станции Солдатская – на юго-западной окраине.

Сети водоснабжения населенных пунктов эксплуатируются МУП «Чистая вода» Прохладненского муниципального района. В настоящее время около 80% водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация в виде отсутствия плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии.
Характеристики 
источников 
водоснабжения 
сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Характеристики источников водоснабжения

	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год

Ввода в эксплуатацию
	Мощность водозабора, м3/час
	Характеристика водонапорной башни, резервуара)
	Наличие приборов учета воды
	ЗСО 1-2-3 пояс, м
	Собственник

	станица Солдатская

	ст. Солдатская, северная окраина,

№70499
	210,0
	1990
	24
	отсутствует
	нет
	+
	Администрация Прохладненского муниципального района

	ст.  Солдатская, северо-западная окраина,

№ 160 «Д»
	200,7
	1980
	10
	отсутствует
	нет
	+
	Администрация Прохладненского муниципального района

	ст.  Солдатская, восточная окраина

№ 142 «Д»
	200,0
	1978
	16
	отсутствует
	нет
	+
	Администрация Прохладненского муниципального района

	ст.  Солдатская, центр, № 57866
	252,0
	1984
	25
	отсутствует
	нет
	+
	Администрация Прохладненского муниципального района

	ст.  Солдатская, юго-западная окраина,
 № 81138
	210,0
	1999
	10
	отсутствует
	нет
	+
	Администрация Прохладненского муниципального района

	ст.  Солдатская, юго-западная окраина, 
№ 38293
	500,0
	-
	25
	отсутствует
	нет
	+
	Администрация Прохладненского муниципального района

	Ст. Солдатская, северо-восточная окраина
	200
	2021
	25
	отсутствует
	имеется
	+
	Администрация Прохладненского муниципального района

	Ж/д  ст. Солдатская

	Ж/д станция Солдатская,

№ 1И
	250
	2019
	16
	высота, 12 м., емкость более 50 м3
	имеется
	+
	Администрация Прохладненского муниципального района


1.1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

В административных границах сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью. 

На территориях всех населенных пунктов сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района используются местные водонагреватели, в том числе в многоквартирных домах.
1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Горячее водоснабжение

В административных границах сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.
Холодное водоснабжение

Территорию сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района можно разделить на две технологические зоны централизованного водоснабжения:

1. ст. Солдатская;
2. жд. Ст. Солдатская.
1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Информация о водозаборных и водопроводных сооружениях, расположенных на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района представлена ниже (Таблица 3). 

Таблица 3 – Водозаборы
	№ скважины
	Год в эксплуатацию
	Глубина скважин, м
	Дебит

скважин, м3/ч
	Фактическая
производительность, м3/ч
	Пьезометрический уровень, м
	Динамический уровень, м
	Насосное оборудование
	% износа
	Примечание

	Станица Солдатская

	ст. Солдатская, северная окраина, №70499
	1990
	210,0
	24
	10
	210
	-
	ЭЦВ-6-10-120
	75
	-

	ст.  Солдатская, северо-западная окраина, № 160»Д»
	1980
	200,7
	10
	10
	200
	-
	ЭЦВ-6-10-120
	80
	-

	ст.  Солдатская, восточная окраина, № 142 «Д»
	1978
	200,0
	16
	16
	200
	-
	ЭЦВ-6-16-140
	80
	-

	ст.  Солдатская, центр, № 57866
	1984
	252,0
	25
	25
	252
	-
	ЭЦВ-8 25-100
	80
	-

	ст.  Солдатская, юго-западная окраина, № 81138
	1999
	210,0
	10
	25
	210
	-
	ЭЦВ-8 25-100
	80
	-

	ст.  Солдатская, юго-западная окраина, № 38293
	-
	500,0
	25
	10
	500
	-
	ЭЦВ-6 10-120
	80
	-

	Ст. Солдатская, северо-восточная окраина
	2021
	200
	25
	25
	200
	34
	ЭЦВ-8 25-100
	0
	-

	Жд. Ст. Солдатская

	Ж/д станция Солдатская, № 1И
	2019
	250
	7-8
	16
	250
	40
	ЭЦВ-6-16-110
	0
	-


1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В целом подземные воды сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района, по всем показателями качества соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Обеззараживание воды

В системах водоснабжения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района обеззараживающие установки отсутствуют. 
Для воды, не требующей очистки (водопроводная вода, прозрачная и бесцветная колодезная, артезианская и др. вода) производителем рекомендуются таблетки, содержащие 3,5 мг ДВ (2 мг активного хлора). Величина остаточного свободного хлора должна составлять 0,3-0,5 мг/л через 30 мин после распада таблетки. Определение необходимой дозы хлора для получения требуемой величины остаточного хлора проводят путем пробного хлорирования.

Общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района удовлетворительная. 

Обеспечение населения водой гарантированного качества является одним из основных направлений для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Перечень насосных станций системы водоснабжения, описание состава насосного оборудования и режимов его управления приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Состояние существующих насосных станций
	№
	Адрес места расположения насосной станции и наименование
	Наименование насосного оборудования
	Год установки
	Подача, м³/час
	Напор, м
	Мощность привода,

кВт
	Частотный преобразователь,

Да (тип, марка)/ нет
	Режим управления,

Ручной/ автоматический
	Наличие приборов учета эл/энергии,

есть/нет

	1
	ст. Солдатская, северная окраина,

№70499
	ЭЦВ-6-16-140
	2021
	16
	140
	11
	нет
	ручной
	есть

	2
	ст.  Солдатская, северо-западная окраина, № 160»Д»
	ЭЦВ-8-25-120
	2021
	25
	100
	17
	нет
	ручной
	есть

	3
	ст.  Солдатская, восточная окраина

№ 142 «Д»
	ЭЦВ-6-10-100
	2022
	10
	100
	5,5
	нет
	ручной
	есть

	4
	ст.  Солдатская, центр, № 57866
	ЭЦВ-8 -25-140
	2021
	25
	140
	17
	нет
	ручной
	есть

	5
	ст.  Солдатская, юго-западная окраина, № 81138
	ЭЦВ-8-25-120
	2021
	25
	100
	17
	нет
	ручной
	есть

	6
	ст.  Солдатская, юго-западная окраина, № 38293
	ЭЦВ-6 10-120
	2021
	25
	100
	17
	нет
	ручной
	есть

	7
	Ж/д станция Солдатская, № 1И
	ЭЦВ-6-16-140
	2021
	16
	140
	11
	нет
	ручной
	есть


Характеристики существующих емкостных сооружений приведены в таблице 5.

Таблица 5
	Наименование


	Место расположения
	Материал
	Емкость резервуара, водонапорной башни, м3
	Высота

водонапорной башни, (отметка дна напорного резервуара), м
	Год постройки
	Техн. состояние,

степень износа (%)
	Примечание

	Водонапорная башня
	 «ж/д ст.Солдатская»
	сталь
	50
	12
	2019
	0
	-


Энергетическая эффективность подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления). 
1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная протяжённость водопроводных сетей составляет 32,662 км. В том числе протяженность магистральных водоводов, уличных сетей и внутриквартальных сетей. Характеристика водопроводных уличных сетей, представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Характеристика водопроводных сетей
	Наименование улиц
	Протяженность, м
	Материал труб
	Диаметр, м
	Износ, %
	Год постройки

	Станица Солдатская

	Разводящие водопроводные сети

	ул. Грицай
	2100
	чугун
	100
	95
	1976

	ул. Пилипенко
	2120
	пластик
	110
	0
	2015

	ул. Ватутина
	1500
	чугун
	100
	98
	1976

	ул. Сухинина
	2300
	металлич
	100
	95
	1999

	ул. Октябрьская
	2300
	пласт./металлич
	110/100
	50
	2010

	ул. Калинина
	2250
	пласт.
	110
	45
	2012

	ул. Евсейченко
	2900
	металлич./азб. цем.
	100
	95
	1983

	ул. Минава
	700
	металлич
	100
	35
	1987

	ул. Зива
	1050
	металли
	100
	95
	1980

	ул. Устич
	2600
	металлич.
	100
	95
	1976

	ул. Ямпель
	2447
	пластик
	110
	0
	2020

	ул. Семененко
	1500
	пласт./ металлич.
	150
	90
	2011

	ул. Хирнова
	900
	азб. цем
	100
	100
	-

	пер. Восточный
	600
	металлич.
	100
	100
	-

	пер. Лебедева
	1235
	металлич.
	110
	45
	-

	пер. Джержинского
	600
	металлич.
	100
	80
	-

	пер. Хоменко
	300
	металлич.
	100
	70
	-

	пер. Стойлова
	370
	металлич.
	100
	70
	-

	ул. Зенковского
	1200
	металлич
	100
	50
	1995

	ул. Хондоженко
	740
	металлич.
	100
	95
	1976

	ул. Шахрай
	500
	металлич.
	100
	0
	2017

	Ж/д ст. Солдатская

	ул. Белоконь
	950
	пластик
	150
	-
	2017

	ул. Батюк
	900
	пластик
	150
	-
	1980

	ул. Зенковского
	600
	пластик
	100
	-
	2006

	ВСЕГО
	32 662,00
	
	
	
	


Общее состояние водопроводных сетей характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Практически вся запорная арматура на водопроводных сетях находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем полное отключение участков трубопроводов при выполнении ремонтно-профилактических и аварийных работ невозможно.
Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях. К неблагоприятным физико-геологическим процессам на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района следует отнести:

· затопление территории;

· подтопление территории; 

· заболачивание, застой поверхностных вод; 

· эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

· ветровая эрозия.
1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельских поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
В соответствии с СП 31.13330.2021 системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенные пункты сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района относятся к III категории по степени обеспеченности подачи воды.

Современная организация водоснабжения муниципального образования не может считаться удовлетворительной. Большая часть водопотребителей испытывает нехватку в пресных водах питьевого качества, особенно в летнее время.

Пропускная способность существующих магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района соответствует фактической водоподаче. При пиковом водопотреблении в летний период имеет место дефицит водоподачи – наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Запорная арматура на сетях водопровода находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет выполнить отключение отдельных участков при производстве ремонтных работ и приводит к необходимости остановки подачи воды всем потребителям населенного пункта. С целью уменьшения потерь воды, уменьшения количества потребителей, остающихся без водоснабжения при ремонтных работах на водопроводе, необходима замена до 80% задвижек.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении часть сетей имеют износ от 35% до 100%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. 

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что большая часть сетей в сельском поселении станица Солдатская Прохладненского района тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.
1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении станица Солдатская Прохладненского района отсутствует.

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генерального плана развития сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района предполагается децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района не относится к зоне многолетней мерзлоты. 
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
В сельском поселении станица Солдатская Прохладненского района централизованное водоснабжение осуществляется МУП «Чистая вода» Прохладненского муниципального района».
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генеральному плану развития сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района предполагается децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

Холодное водоснабжение

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района являются:

· обеспечение достаточных производственных мощностей водозаборных сооружений;

· повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС;

· замена ветхих сетей водоснабжения;

· повышение надежности системы;

· снижение энергоемкости процесса транспортировки.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

· повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

· обеспечение развития холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение;

· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения;
· достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и их  абонентов;

· обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения;

· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

· обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
 б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показателями качества питьевой воды являются:

· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

· доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества обслуживания абонентов являются:

· доля заявок на обслуживание абонентов, рассмотренная в установленные сроки %;

· доля заявок на подключение абонентов, рассмотренных в установленные сроки %.
Показателями энергетической эффективности являются:

· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

· удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб.м);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м);

· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м);
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды определяется как тыс.руб/%.

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как  Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты планировки территории, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Перспективное потребление водных ресурсов определяется прогнозируемой динамикой численности населения муниципального образования. 
Численность населения к 2032 году составит 5700 человек.
С учетом привлекательности территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района для инвестиций в реальный сектор экономики и для проживания населения, можно считать более вероятной реализацию высокого варианта прогноза. Этот вариант наиболее логично увязывается с текущими трендами развития демографической ситуации и особенностями экономико-географического положения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района. Поэтому в качестве основного (базового) варианта предлагается принять высокий вариант прогноза с численностью постоянного зарегистрированного населения на начало 2032 г. 5,5 тыс. человек. Прогноз численности населения представлен в таблице ниже.

Таблица 7– Прогноз численности населения
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, человек

	
	Базовый период (2025 г.)
	Расчетный срок (2032 г.)

	станица Солдатская
	4992
	5047

	Жд. Ст. Солдатская
	600
	653

	Итого
	5592
	5700


1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2032 года.
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающей организацией.

В таблице 8 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в сельском поселении станица Солдатская Прохладненского района.

Таблица 8 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2025 гг. (в тыс. м3)

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем, тыс. м3

	Сельское поселение Солдатская

	1
	Общий подъем воды
	тыс. куб. м.
	284,794

	2
	Расход на собственные нужды
	тыс. куб. м.
	0

	3
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	тыс. куб. м.
	284,794

	4
	Потери воды при отпуске в сеть
	тыс. куб. м.
	58,632

	5
	Отпущено воды из водопроводной сети
	тыс. куб. м.
	226,162

	6
	На приготовление горячей воды
	тыс. куб. м.
	0

	7
	Питьевой воды
	тыс. куб. м.
	226,162

	8
	Технической воды
	тыс. куб. м.
	0

	Станица Солдатская

	9
	Общий подъем воды
	тыс. куб. м.
	234,121

	10
	Расход на собственные нужды
	тыс. куб. м.
	0

	11
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	тыс. куб. м.
	234,121

	12
	Потери воды при отпуске в сеть
	тыс. куб. м.
	49,909

	13
	Отпущено воды из водопроводной сети
	тыс. куб. м.
	184,212

	14
	На приготовление горячей воды
	тыс. куб. м.
	0

	15
	Питьевой воды
	тыс. куб. м.
	184,212

	16
	Технической воды
	тыс. куб. м.
	0

	Жд. Ст. Солдатская

	17
	Общий подъем воды
	тыс. куб. м.
	50,673

	18
	Расход на собственные нужды
	тыс. куб. м.
	0

	19
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	тыс. куб. м.
	50,673

	20
	Потери воды при отпуске в сеть
	тыс. куб. м.
	8,723

	21
	Отпущено воды из водопроводной сети
	тыс. куб. м.
	41,95

	22
	На приготовление горячей воды
	тыс. куб. м.
	0

	23
	Питьевой воды
	тыс. куб. м.
	41,95

	24
	Технической воды
	тыс. куб. м.
	0


Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить: 

1. Полезные расходы: 

– расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

– промывка канализационных сетей; 

– тушение пожаров; 

– испытание пожарных гидрантов. 

– организационно-учетные расходы, в том числе: 

– не зарегистрированные средствами измерения; 

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;
– расходы на хозбытовые нужды. 

– потери из водопроводных сетей: 

– потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

– скрытые утечки из водопроводных сетей; 

– утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

– утечки через водопроводные колонки; 

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов. 

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района. Отчетные данные представлены за 2021 год согласно сведениям водоснабжающих организаций.
Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2025 г.

	Расход (добыча) питьевой воды

	Наименование
	2025г.

	сельское поселение станица Солдатская

	Годовой, тыс. м3/год
	284,794

	В максимальные сутки, м3/сут
	1014,3

	Станица Солдатская

	Годовой, тыс. м3/год
	234,121

	В максимальные сутки, м3/сут
	833,9

	Жд. Ст. Солдатская

	Годовой, тыс. м3/год
	50,673

	В максимальные сутки, м3/сут
	180,5


1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельских поселений 
Большая часть населения на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муниципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2025 г.

	Группы потребителей
	Ед. изм.
	Значения

	сельское поселение станица Солдатская

	Реализовано питьевой воды
	тыс. м3/год
	226,162

	Население
	тыс. м3/год
	199,882

	Прочие предприятия
	тыс. м3/год
	20,91

	Бюджетные предприятия и юридические лица
	тыс. м3/год
	5,37

	станица Солдатская

	Реализовано питьевой воды
	тыс. м3/год
	184,212

	Население
	тыс. м3/год
	178,252

	Прочие предприятия
	тыс. м3/год
	0,59

	Бюджетные предприятия и юридические лица
	тыс. м3/год
	5,37

	Жд. Ст. Солдатская

	Реализовано питьевой воды
	тыс. м3/год
	41,95

	Население
	тыс. м3/год
	21,63

	Прочие предприятия
	тыс. м3/год
	20,32

	Бюджетные предприятия и юридические лица
	тыс. м3/год
	0


1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Нормативы потребления горячей и холодной воды, установленые на территории Прохладненского муниципального района.

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2025 год представлено в таблице 11.
Таблица 11 – Фактический
баланс реализации холодной, горячей и    технической воды населению за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование
	Период потребления, тыс. м3

	
	
	2025г.

	сельское поселение станица Солдатская

	1
	Холодное водоснабжение
	226,162

	2
	Горячее водоснабжение
	0

	3
	Техническое водоснабжение
	0

	4
	Всего:
	226,162

	Станица Солдатская

	5
	Холодное водоснабжение
	184,212

	6
	Горячее водоснабжение
	0

	7
	Техническое водоснабжение
	0

	8
	Всего:
	184,212

	Жд. Ст. Солдатская

	9
	Холодное водоснабжение
	41,95

	10
	Горячее водоснабжение
	0

	11
	Техническое водоснабжение
	0

	12
	Всего:
	41,212


В 2021 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной питьевой воды пришлось – 100%, техническое и горячее   водоснабжение населением не потребляется.

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 12.

Таблица 12
	Наименование населенного пункта
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Социально-культурные объекты, %

	станица Солдатская
	50
	80
	100

	Жд. Ст. Солдатская
	50
	80
	100


Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района выполнен согласно фактическому водозабору за 2025 год. Анализ представлен в таблице 14.
Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021.
Таблица 14 – Анализ производственных мощностей по состоянию 
на 2025 год
	Расположение
	Фактическая производительность водозаборных сооружений*, м3/сут.
	Расчетная перспективная потребность, м3/сут.
	Наличие резерва (+) или дефицит (–)

	Станица Солдатская
	2640
	1782,5
	+

	Жд. Ст. Солдатская
	1728
	159,1
	+

	Всего по муниципальному образования
	4368
	1941,6
	+


Вполне очевидно, что существующие водозаборы смогут обеспечить в полном объеме потребности в воде населенных пунктов сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района, т.к. имеется резерв по наличию разведанных запасов пресных подземных вод по всем населенным пунктам.
1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельских поселений
Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2021 по 2032 годы рассчитаны в соответствии с:
– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;
– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;
– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

– Генеральным планом сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района.

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

– существующее население муниципального образования;

– перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Кореновского муниципального района;

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района представлен в таблице 15.
Таблица 15 – Объем расхода воды на 2032 год
	Населенный пункт
	Среднесуточное, м3/сут
	В сутки максимального водоснабжения, м3/сут
	Годовое, тыс. м3

	станица Солдатская
	1782,5
	2018,3
	569,0

	Жд. Ст. Солдатская
	159,1
	162,4
	51,5

	ВСЕГО:
	1941,6
	2180,7
	620,5


1.3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды
Перспективный баланс потребления воды по населенным пунктам сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района приведен в таблицах 16-18.
Таблица 16 – Перспективный баланс потребления воды по с.п. станица Солдатская
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Удельное водопотребление.
	Количество потребителей (Чел)
	Среднесуточное водопотребление, М3/Сут
	Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления
	Водопотребление, С учетом коэффициент сезонной неравномерности, М3/Сут
	Годовое водопотребление, Тыс.М3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.)
	250
	5500
	1320,0
	1,3
	1716,0
	481,8

	
	Итого:
	
	
	1320,0
	
	1710,0
	481,8

	2
	Неучтенные расходы
	15%
	
	198,0
	
	256,5
	72,3

	3
	Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	20%
	
	264,0
	
	342,0
	96,4

	4
	Полив зеленых насаждений
	50,0
	5500
	264,0
	
	-
	46,2

	
	ВСЕГО:
	
	
	2046,0
	
	2308,5
	696,7


Таблица 17 – Перспективный баланс потребления воды по ст. Солдатская
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Удельное водопотребление.
	Количество потребителей (чел)
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут
	Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления
	Водопотребление, с учетом коэффициент сезонной неравномерности, м3/сут
	Годовое водопотребление, тыс.м3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.)
	250
	4700
	1150
	1,3
	1495
	419,8

	
	Итого:
	
	
	1150,0
	
	1495,0
	419,8

	2
	Неучтенные расходы
	15%
	
	172,5
	
	224,3
	62,9

	3
	Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	20%
	
	230,0
	
	299,0
	46,0

	4
	Полив зеленых насаждений
	50,0
	4700
	230,0
	
	-
	40,3

	
	ВСЕГО:
	
	
	1782,5
	
	2018,3
	569,0


Таблица 18 – Перспективный баланс потребления воды по ж/д ст. Солдатская
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Удельное водопотребление.
	Количество потребителей (чел)
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут
	Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления
	Водопотребление, с учетом коэффициент  сезонной неравномерности, м3/сут
	Годовое водопотребление, тыс.м3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.)
	160,0
	800
	108,8
	1,3
	141,4
	39,7

	
	Итого:
	
	
	108,8
	
	141,4
	39,7

	2
	Неучтенные расходы
	15%
	
	16,3
	
	21,2
	5,9

	3
	Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	20%
	
	-
	
	-
	-

	4
	Полив зеленых насаждений
	50,0
	800
	34,0
	
	-
	5,9

	
	ВСЕГО:
	
	
	159,1
	
	162,4
	51,5


1.3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Территориальная структура потребления воды представлена в таблице 19.

Таблица 19
	Название организации
	Название населенного пункта и/или перечень улиц, в границах которых осуществляется водоснабжение
	Кол-во обслуживаемого населения

	МУП «Чистая вода» Прохладненского муниципального района
	Станица Солдатская
	4269

	
	Жд. Ст. Солдатская
	857

	
	ВСЕГО:
	5126


1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На расчетный срок планируется увеличение водопотребления населением и прочими предприятиями, что обосновано увеличением количества потребителей услуги централизованного водоснабжения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района, обеспеченного централизованным водоснабжением.

1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке
Нереализованная вода (разница между подачей и реализацией) включает в себя утечки, промывки по актам, потери воды. Реализованная вода включает в себя оплаченный объем воды, поданный населению и предприятиям.

В структуре неучтенных расходов и потерь самую большую долю занимают потери при утечках при повреждениях и разрывах водопровода.

Указанные составляющие неучтенных расходов и потерь не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:
· снижение аварийности;
· замена изношенных сетей;
· применение новых методов обеззараживания;
· оптимизация гидравлического режима;
· налаживание зонального учета воды. 
В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов.

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь, за счет выполнения мероприятий по реконструкции систем холодного водоснабжения на 2022-2032гг.
1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения
В таблице 20 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

· общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; 

· территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

· структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.
Таблица 20– Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)
	Населенный пункт
	Объем выработки воды, тыс. м3/год
	Объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год
	Объем реализации услуг населению, тыс. м3/год
	Объем реализации услуг прочим потребителям, тыс. м3/год

	Станица Солдатская
	569,0
	62,9
	419,8
	46,0

	Жд. Ст. Солдатская
	51,5
	5,9
	39,7
	-

	Всего по МО
	620,5
	68,8
	459,5
	46,0


1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Для обеспечения перспективного водопотребления на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района необходимо выполнить реконструкцию существующих водозаборных сооружений, включающую в себя, в первую очередь, замену водоподъемного насосного оборудования и скважинных фильтров.

1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления сельских поселений, для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

МУП «Чистая вода» Прохладненского муниципального района является гарантирующей организацией, осуществляющей централизованное водоснабжение на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборов

Перечень основных мероприятий по реконструкции водозаборов и артезианских скважин приведен в таблице 21.

Таблица 21 – Первоочередные мероприятия по реконструкции водозаборов и артезианских скважин
	№
п/п
	Основные работы
	Ориентировочные сроки выполнения
	Цель выполнения

мероприятий
	Ориентировочная

стоимость, тыс. руб.
	Примечание

	1
	-
	2022-2032 гг.
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	-
	-
	-
	-


Мероприятия по реконструкции сетей водопровода

Перечень первоочередных мероприятий по реконструкции сетей водопровода приведен в таблице 22.

Таблица 22 – Первоочередные мероприятия по реконструкции и строительству сетей водопровода
	№

п/п
	Основные работы
	Ориентировочные

сроки выполнения
	Цель выполнения мероприятий
	Проектные параметры
	Ориентировочная

стоимость, 
тыс. руб.

	1
	Строительство разводящих сетей водоснабжения ст. Солдатская Прохладненского района КБР
	2022-2032 гг
	Обеспечение

бесперебойности

предоставления услуг, снижение потерь
	-
	138 760,45

	2
	Замена сети в ж/д ст. Солдатская
	2022-2032 гг
	Обеспечение

бесперебойности

предоставления услуг, снижение потерь
	-
	-

	3
	Реконструкция подающей трубы на скважине Восточная
	2027
	Обеспечение

бесперебойности

предоставления услуг, снижение потерь, снижение потребления электроэнергии
	
	334,786

	
	ИТОГО
	-
	-
	-
	139 095,236


1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения
Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов
Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.
Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

– реконструкция существующих ВЗУ;
– установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

– создание системы автоматизации и телеметрии ВЗУ;

– установка на ВЗУ ультразвуковых или индукционных расходомеров;

– установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

– обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СП 8.13130.2020;
– замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода
Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.
Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:
· повышение надежности подачи воды;

· снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода
Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района.

Задачи:

– прокладка сетей для подключения новых абонентов;

– закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района в рамках схемы предусматривается реконструкция и модернизация существующих водопроводных сетей, при этом предусматривается полностью сохранение существующей схемы подачи воды. 

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Процессы автоматизации и диспетчеризации (системы управления) инженерных сетей и сооружений не только обеспечивают контроль над работой систем водоснабжения, но также являются основой для формирования единой информационно-управляющей системы, которая позволяет значительно снизить энергопотребление систем водоснабжения, а также повысить надежность их работы.

Средствами автоматики решаются различные задачи, возникающие в процессе эксплуатации объектов систем водоснабжения:

1) Обеспечивается поддержание на заданном уровне различных технологических параметров: количественных (давление, расход, уровень, температура и др.) и качественных (рН, концентрация остаточного хлора, концентрация кислорода, щелочность, мутность, цветность и др.).

2) Включаются и отключаются насосные агрегаты при достижении заданных технологических параметров (уровней воды в резервуарах, давления и расхода в трубопроводе и др.).
3) Соблюдается заданная последовательность операций (включение и отключение пускателей и выключателей, открытие и закрытие задвижек и затворов, подача охлаждающей воды на подшипники и т. д.) при пуске и останове насосных агрегатов и прочих устройств и механизмов.

4) Отключаются поврежденные агрегаты и включаются резервные в случае возникновения аварийной ситуации или неисправности оборудования.

5) Изменяется количество работающих насосов и регулируется их подача при изменении водопотребления или уровня воды в резервуарах.

6) Поддерживаются необходимое давление в системе трубопроводов и уровень воды в резервуарах.

7) Включаются или отключаются вспомогательные устройства, механизмы и системы (дренажные насосы, системы отопления и вентиляции, освещения и др.).

Диспетчеризация – централизованный контроль и управление территориально разобщенными объектами водоснабжения, связанными общим технологическим процессом. Система диспетчеризации должна предусматриваться для систем водозабора, хранения и обеззараживания воды, водоподачи и распределения воды между потребителями.

Диспетчеризация неавтоматизированных объектов (небольших насосных станций с дежурным персоналом) может осуществляться с помощью телефонной связи.

Построение многофункциональной системы диспетчеризации одновременно:

· обеспечивает нормальное функционирование системы водоснабжения;

· исключает возможное негативное влияние человеческого фактора на процесс управления;

· минимизирует энерго- и эксплуатационные затраты;

· может отображать прогнозируемые и фактические неисправности оборудования;

· ускоряет возможную реакцию на изменения в работоспособности системы.

В целом, автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения:

1. повышает надёжность систем управления;
2. повышает оперативность управления;
3. обеспечивает более чёткую визуализацию схем объектов и параметров технологических процессов.

Применение микропроцессоров и компьютеров обеспечивает высокую гибкость систем управления при изменении режимов работы отдельных объектов и вводе в эксплуатацию новых объектов.
Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения направлено на достижение следующих показателей эффективности:

· Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов.
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010г. № 149, вступил в силу с 18.07.2010г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3.
Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, и их обоснование
Трассировка новых сетей водоснабжения, планируемых к размещению на территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, принята с учетом существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района, а также расположения существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. 
1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Схемой водоснабжения не предусмотрено строительство новых насосных станций на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схемой водоснабжения не предусмотрена организация новых источников водоснабжения (артезианских скважин на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района). Размещение резервных арт. скважин предусматривается на существующих площадках в границах, утвержденных ЗСО.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале. Данные схемы не могут использоваться в качестве проектной документации для строительства объектов водоснабжения.
1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Основные мероприятия по охране подземных вод:

· герметично закрыть устья скважин;

· выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

· произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса радиусом 30 м.
1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, предлагается использование в качестве средств обеззараживания электролизных установок.
1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема. 

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 23.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2021 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

– проектно-изыскательные работы;

– строительно-монтажные работы;

– работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

– приобретение материалов и оборудования;

– пусконаладочные работы;

– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 23.
1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
В связи с истечением эксплуатационного ресурса часть сетей нуждаются в замене.  Перечень мероприятий по модернизации водопроводов согласно производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Чистая вода» Прохладненского муниципального района, а также рекомендациям по замене ветхих сетей водоснабжения в сельском поселении ст. Солдатская на период 2022-2032 г. приведен в таблице ниже.
1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
В таблице 23 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следующие сведения:

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2021 года с учетом НДС.
2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;
группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».
Таблица 23 – Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристика
	Затраты, тыс. руб.
	2022 год
	2027 год
	2032 год
	Источник финансирования

	1.
	Строительство разводящих сетей водоснабжения ст. Солдатская Прохладненского района КБР
	- по ул. Евсейченко

- по ул. Устич

- по ул. Зива

- по ул. Ватутина

- по ул. Грицай

- по ул. Сухинина

-по ул. Хондоженко
	138760,45
	-
	138760,45
	-
	МБ

РБ

ВБ

	2.
	Замена водопроводной сети в
 ж/д ст. Солдатской
	-
	-
	-
	-
	-
	МБ

РБ

ВБ

	3
	Реконструкция подающей трубы на скважине Восточная
	
	334,786
	
	334,786
	
	ИП МУП «Чистая вода» Прохладненского муниципального района (собственные средства)

	
	ИТОГО
	-
	139 095,236
	-
	139 095,236
	-
	-


1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1 . Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Качество воды, подаваемой потребителям в сельском поселении станица Солдатская Прохладненского района, в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2025 год предоставлены не были.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

– аварийности централизованных систем водоснабжения;

– продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2025 года, согласно данным водоснабжающих организаций зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийными бригадами оперативно.

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2025 год предоставлены не были.

Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

1. Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

2. Доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Точные сведения о доле абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, – отсутствуют. В связи с этим, расчет показателя эффективности использования ресурсов (с точки зрения оснащенности приборами учета) не осуществить.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района отсутствует.
ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения 
В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки, входящей в состав муниципального образования территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения, и деление территории сельского поселения, на эксплуатационные зоны

На сегодняшний день в сельском поселении станица Солдатская Прохладненского района с населением 5592 чел., имеется уличная централизованная канализационная сеть, протяженностью 1124 м (1970 года ввода в эксплуатацию), материал труб – керамика, диаметр трубопровода – 300 мм. Собственником канализационной сети является местная администрация Прохладненского муниципального района.
Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа
2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Данные о результатах технического обследования централизованной системы водоотведения отсутствует.
2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района находится одна зона централизованного водоотведения:

– ст. Солдатская. 

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают:

    –септики – для предварительной обработки сточных вод;

    – фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи), компактные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод.
Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и устройством сооружений подземной фильтрации:

    – фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации – при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси);

    – фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров – при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины).

Населением в основном используется система накопителей сточных вод (выгреба).

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Сточные воды поступают от населения с.п. ст. Солдатская в уличную канализационную сеть, протяженностью 1124 м (1970 года ввода в эксплуатацию), материал труб – керамика, диаметр трубопровода – 300 мм.
2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории с.п. ст. Солдатская имеется уличная централизованная канализационная сеть, протяженностью 1124 м (1970 года ввода в эксплуатацию), материал труб – керамика, диаметр трубопровода – 300 мм.
В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Таблица 24 – Характеристика канализационной сети 

	Наименование 
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Степень
износа, %
	Год постройки

	Ст. Солдатская
	1124
	300
	Керам.
	100
	1970


2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки стоков и надежности работы сетей и сооружений. Канализационные сети и коллекторы являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки и уменьшения доли сетей со 100-процентным износом.

Существующие коллекторы требуют реконструкции.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Обеспечение надежности работы КНС связано, в первую очередь, с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.

В настоящее время в сельском поселении ст. Солдатская контроль за работой и управление технологическими процессами системы водоотведения выполняется без использования автоматизированных систем. Для обеспечения эффективной работы необходима автоматизация технологических процессов, а также развитие системы измерений и системы управления ключевыми объектами.
2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Загрязнения производственных сточных вод очень многообразны. Хотя они и ограничены по концентрации, но оказывают большое влияние их состав сточных вод. Наиболее характерными вредными веществами, содержащимися в производственных сточных водах, являются фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), тяжелые металлы (железо, свинец, ртуть, цинк), сложные органические соединения.

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально- экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, для юридических и физических лиц –природопользователей устанавливаются нормативы: 
– допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
– образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение; допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий);
– допустимого изъятия компонентов природной среды; 
– допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
– иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.

Экологическая безопасность является одной из приоритетных направлений деятельности предприятия. Специфика водопроводно-канализационного хозяйства заключается в том, что предприятие является одновременно природопользователем и в тоже время осуществляет природоохранную деятельность, производя контроль за сбросом загрязняющих веществ в систему канализации.

Негативное воздействие на окружающую среду оказывает снижение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, излив неочищенных сточных вод при засорах на канализационных сетях.

Основные цели предприятия в области охраны окружающей среды:

· соблюдение требований природоохранного законодательства и использование существующих возможностей для совершенствования возможностей правового и экономического механизма природопользования;

· минимизация существующих факторов негативного воздействия на окружающую среду;

· планирование водоохранных мероприятий по повышению экологической безопасности.

Для повышения экологической безопасности предприятие необходимо предпринимать следующие меры:

· снижение сбросов сточных вод в природную среду при засорах и авариях;
· внедрение энергосберегающего оборудования;

· сокращение сбросов и выбросов вредных веществ на всех этапах производственного процесса;

· осуществление мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий водоснабжения населения;

· реализация программ постоянного производственного лабораторного контроля сброса сточных вод;

· снижение всех рисков негативного воздействия на природу, персонал и население.

Эксплуатационный персонал канализационной сети в своей работе отслеживает технологические процессы и в его обязанности входит надзор за:

· определением источников опасности, оценкой вероятности и последствий опасности, неукоснительное исполнение планов по их предотвращению;

· оценкой возможного экологического ущерба в результате деятельности предприятия и осуществлению работ по проведению восстановительных мероприятий;

· контроль за сбросом загрязняющих веществ в сельскую канализацию;

· контроль за работой канализационных сетей и сооружений абонентов.

Одной из характеристик сточных вод является их температура, которая в зимний период не падает ниже 15-20°С. 

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района обеспечивает прием сточных вод от восьми многоквартирных домов:

– ст. Солдатская, ул. Евсейченко, д. 34;
– ст. Солдатская, ул. Евсейченко, д. 37;

– ст. Солдатская, ул. Евсейченко, д. 39;

– ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 36;

– ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 39;

– ст. Солдатская, ул. Октябрьская, д. 58;

– ст. Солдатская, ул. Пилипенко, д. 52;

– ст. Солдатская, ул. Пилипенко, д. 54.

Бюджетные организации:

– МКУК «ЦКиД с.п. ст. Солдатская»;

– МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая» с.п. ст. Солдатская;

– МКУ ДО «Детская школа искусств с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района».
Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют выгребные ямы, либо септики.
Отсутствие централизованной системы водоотведения влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.
2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения
Технические и технологические проблемы систем водоотведения:

· высокий износ оборудования и сетей водоотведения.
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Приток сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах, отсутствует. Данные представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Баланс водоотведения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 год

	с.п. ст. Солдатская

	Кол-во принятых сточных вод, всего
	тыс. м3/год
	-

	Расходы на собственные нужды
	тыс. м3/год
	-

	абоненты группы «население»
	тыс. м3/год
	-

	абоненты группы «бюджетные организации»
	тыс. м3/год
	-

	абоненты группы «прочие»
	тыс. м3/год
	-

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	тыс. м3/год
	-


2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока – сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах по поверхности рельефа местности, отсутствует.
2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.
2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Данные по учету объема сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения в сельском поселении ст. Солдатская за последние 10 лет отсутствуют. 
Таблица 26 – Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет
	Показатель

	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	Ст. Солдатская

	Пропущено сточных вод, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- от населения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- от бюджетно-финансируемых организаций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- от прочих организаций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- от других канализаций или отдельных канализационных сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- собственные нужды предприятия
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Пропущено сточных вод через очистные сооружения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений
Таблица 27
	Населенный пункт
	Объем водоотведения, тыс. м3/год
	Объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год
	Объем водоотведения от населения, тыс. м3/год
	Объем водоотведения прочим потребителям, тыс. м3/год

	станица Солдатская
	325,3
	16,6
	268,4
	40,3

	Жд. Ст. Солдатская
	-
	-
	-
	-

	Всего по МО
	325,3
	16,6
	268,4
	40,3


Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке схем водоотведения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 160 л/сутки/чел., в том числе 60 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по минимальному значению в предлагаемых в СП границах с учетом современных тенденций к ресурсосбережению. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно генерального плана и в соответствии с требованиями СП 32.13330.2021.
Таблица 28 – Перспективный баланс водоотведения по ст. Солдатская
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Удельное водоотведение.
	Количество потребителей (чел)
	Среднесуточное водоотведение, м3/сут
	Коэффициент сезонной неравномерности водоотведения
	Водоотведение, с учетом коэффициент мезонной неравномерности, м3/сут
	Годовое водоотведение, тыс.м3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.)
	160,0
	4600
	736,0
	1,3
	956,8
	268,6

	
	Итого:
	
	
	736,0
	
	956,8
	268,4

	2
	Неучтенные расходы
	15%
	
	110,4
	
	143,5
	16,6

	3
	Промпредприятия (% объема водоотведения)
	20%
	
	147,2
	-
	191,4
	40,3

	
	ВСЕГО:
	
	
	993,6
	
	1291,7
	325,3


2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района обеспечивает прием сточных вод от восьми многоквартирных домов.

Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют выгребные ямы, либо септики.
На территории с.п. ст. Солдатская имеется уличная централизованная канализационная сеть, протяженностью 1124 м (1970 года ввода в эксплуатацию), материал труб – керамика, диаметр трубопровода – 300 мм.
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчетное количество сточных вод населенных пунктов сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района приведено в таблице 29.

Таблица 29 – Расчетное количество сточных вод населенных пунктов сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района на 2032г.

	Населенный пункт
	Среднесуточное, м3/сут
	В сутки максимального водоснабжения, м3/сут
	Годовое,

тыс. м3

	станица Солдатская
	993,6
	1291,7
	325,3

	Жд. Ст. Солдатская
	-
	-
	-

	ВСЕГО:
	993,6
	1291,7
	325,3


2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Данные о централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района отсутствуют.
2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Данные о централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района отсутствуют.
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения:

· обеспечение охраны здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

· снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

· обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Цели реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения:

· повышение надежности работы и упрощение эксплуатации сооружений;

· автоматизация управления технологическими процессами;

· повышение качества очистки сточных вод;

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

· повышение надежности работы системы транспортировки сточных вод, снижение экологического воздействия модернизируемых объектов на окружающую среду за счет сокращения уровня фильтрации сточных вод в почву и инфильтрации грунтовых вод в систему водоотведения, а также снижения риска разливов и переливов сточных вод на поверхность;
· снижение затрат на эксплуатацию системы канализации за счет сокращения потребления электроэнергии, сокращения численности обслуживающего персонала и сокращения затрат на ремонтные работы.
Задачи:

· повышение уровня автоматизации технологического процесса транспортировки сточных вод и уменьшение количества обслуживающего персонала КНС при помощи внедрения автоматизированных систем управления;

· обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества отказов системы;

· модернизация существующих сетей с использованием современных методов бестраншейных технологий;
· замена (реконструкция) канализационной сети с целью сокращения попадания инфильтрационных вод и восстановления гидравлической пропускной способности;

· замена насосного оборудования;
· создание системы дистанционного контроля и управления КНС.

Цели и задачи нового строительства

Цели:

· обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельских населенных пунктов;
· обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района, в целях исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Задачи:

· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района.
2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района до 2032 года, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов коммунального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и обеспечение надежности систем жизнеобеспечения. 

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории: 

· строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов; 

· строительство канализационных насосных станций (КНС); 

· строительство канализационных очистных сооружений.
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основными факторами, приводящими к нарушению биохимических процессов при эксплуатации очистных сооружений канализации, являются: 

· перебои в энергоснабжении очистных сооружений; 

· поступление на ОСК токсичных веществ либо веществ, ингибирующих процесс биологической очистки; 

· резкое изменение температуры поступающих сточных вод; 

· изменение состава органических соединений сточных вод, степени и скорости их биологической трансформации, как в аэробных, так и в аноксидных и анаэробных условиях; 

· поступление нефтепродуктов и других веществ, ухудшающих процесс растворения кислорода в иловой смеси; 

· поступление больших количеств инертных взвешенных веществ; 

· гидравлическая перегрузка либо, наоборот, существенное уменьшение расхода сточной воды, поступающей в аэротенки.

Очистные сооружения полной биологической очистки обеспечивают неполную переработку азот-аммонийных солей. При механической очистке концентрация азота снижается на 8-10% и биологической в аэротенках – на 35-50%. Остальной азот и вместе ним фосфор может быть переработан при биологической очистке сточных вод в одном сооружении, для чего необходимо организовать четыре биохимических процесса: 

· окисление органических углеродсодержащих соединений;
· нитрификацию; 

· денитрификацию;
· дефосфотацию.

Эти процессы тесно взаимосвязаны между собой, влияют друг на друга, что приводит к снижению устойчивости работы аэротенков и увеличению числа дестабилизирующих факторов по сравнению с сооружениями, работающими только на окисление углеродсодержащих органических соединений. 

Ключевым параметром в организации процессов удаления биогенных веществ является возраст активного ила. При снижении его значения ниже минимального утрачивается способность ила к нитрификации, при увеличении возраста ила выше максимального снижается эффективность процесса биологического удаления фосфора. 

Эффективность работы системы аэрации можно значительно повысить изменением технологического режима эксплуатации, например, впуск воды должен осуществляться в первый коридор четырехкоридорного аэротенка, а не в третий, как это было принято ранее, что создаст зону преденитрификации, составляющую 12,5% общего объема, и значительно повысит съем азота. Дополнительное повышение дозы ила в аэротенках до 3 г/л и перераспределения вновь вводимым блокам позволит обеспечить качество очистки сточных вод по N-NH4 до 0,3-0,6 мг/л и N-NO3 до 8 мг/л.

В случае перебоя в энергоснабжении очистных сооружений, после отключения аэрации в аэротенках активный ил, успевший сорбировать на себя основную часть органических веществ, оседает на дно сооружений. При этом в аэротенке находится чистая или практически чистая сточная вода, которая начинает постепенно вытесняться поступающими стоками. В результате, после шестичасового перерыва в работе аэротенков загрязненность отводимых сточных вод за сутки возрастает в среднем не более чем до 12 мг/л при исходной загрязненности по БПКполн 160 мг/л. Таким образом, при перерыве в электроснабжении канализационных очистных сооружений менее 5-7 часов, наиболее эффективным с экологической точки зрения является продолжение приема сточных вод в аэротенки. 

При перерыве в подаче электроэнергии не более восьми часов, ил способен достаточно быстро восстановить свою активность, в том числе и нитрификационную. Период восстановления нитрификационной способности активного ила составляет около трех суток. 

Если время устранения энергоаварии составляет более 12 часов, то наименьшим злом в этой ситуации следует считать прекращение подачи сточных вод на сооружения биологической очистки. Отсутствие поступления новой органики позволит немного продлить жизнеспособность активного ила в анаэробных условиях. 

Радикальным решением повышения надежности очистных сооружений при энергоотключении является создание на них автономного источника энергоснабжения. 

Активный ил аэротенков способен адаптироваться ко многим токсичным веществам и даже использовать их в качестве субстрата (например, фенолы). Однако поступление на очистные сооружения залповых сбросов токсичных веществ в количестве, превышающем адаптированные возможности ила, приводит к ухудшению качества очистки. 

При невозможности усреднения стока в усреднителе, основным направлением повышения надежности очистных сооружений в такой ситуации является работа инспекционной службы, контролирующей промышленные предприятия. 

При залповом сбросе токсичных веществ важно определить фактор, который явился причиной ухудшения качества очистки. 

В процессе эксплуатации аэротенков без видимых причин может происходить вспухание (плохое отделение от воды) или вспенивание (образование шапок коричневой пены) активного ила. При этом активность ила остается высокой, однако увеличивается вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников, вплоть до существенной потери ила в системе. Причины развития этих процессов весьма многообразны. Можно выделить следующие причины: 

· слишком низкая нагрузка на ил; 

· низкая концентрация кислорода; 

· залповое поступление жиров и углеводородов. 

Вероятность развития негативных процессов в иле возрастает в периоды сезонных перестроек биоценоза ила (при переходе от лета к зиме и наоборот). Обеспечение эксплуатационной надежности очистных сооружений при таких явлениях может достигаться управлением режимами эксплуатации первичных отстойников, кислородным режимом аэротенков, химической обработкой активного ила, а при вспенивании также механическим удалением пены.

Надежность аэротенков, работающих по технологиям биологического удаления азота и фосфора, может обеспечиваться также следующими действиями: применением систем автоматического регулирования подачи воздуха в аэробную зону аэротенков в зависимости от заданной концентрации кислорода. Такое регулирование позволяет оперативно реагировать на ухудшение процессов массопередачи при залповых сбросах нефтепродуктов и изменении качественного состава поступающих сточных вод; управлением возрастом ила при резких изменениях расхода в ту или иную сторону, может достигаться изменением режимов эксплуатации первичных отстойников, а также расхода выводимого избыточного ила. 

Помимо использования систем автоматического управления одним из наиболее важных факторов обеспечения надежности работы аэротенков с удалением биогенных элементов является квалифицированный подбор технологии процесса и его конструктивного оформления. В одном и том же объеме сооружения могут быть реализованы различные технологические решения по удалению азота и фосфора; они даже могут давать одинаково хорошие результаты при благоприятных условиях эксплуатации. Однако при воздействии одного или нескольких дестабилизирующих факторов устойчивость этих технологий может быть различной. 

В качестве наиболее важных аспектов обеспечения надежности работы ОСК следует выделить выбор оптимального гидродинамического решения. В условиях низкого качества сточной воды аэротенк-вытеснитель обеспечивает большую устойчивость, чем сооружение с центральной зоной смещения («карусельная зона»). 

Также большое значение имеют условия в анаэробной зоне биореактора. Организация анаэробной зоны в виде смесителя способствует развитию процессов вспухания и вспенивания. Для условий очистных сооружений аэротенки-вытеснители обладают более высокой устойчивостью к колебаниям нагрузки по сравнению со смесителями.

В период эксплуатации очистных сооружений их надежность можно также обеспечить, постоянно пользуясь гидробиологическим контролем.

Необходимо также использовать методы борьбы с организациями, сбрасывающими сточные воды с повышенной концентрацией органических веществ и залповыми расходами.
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Строительство и реконструкция объектов централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района, не предусмотренно.
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В сельском поселении станица Солдатская Прохладненского района отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. О развитии диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами 
водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение, можно говорить после принятия решение о строительстве очистных сооружений.
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассировка новых сетей канализации, планируемых к размещению на территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, принята с учетом существующей и планируемой застройки населенных пунктов, а также расположения существующих сетей и сооружений водоотведения.

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод (канализационные коллекторы, канализационные сети); рельефа местности; искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. 
2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ. 

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Основные мероприятия по охране окружающей среды:
· заглубление трубопроводов напорной и самотечной канализации на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта;

· реконструкция очистных сооружений полной биологической очистки с доведением параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения до норм в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение»;

· утилизация осадка с целью высвобождения площадей, занимаемых осадком и использование осадка в качестве удобрений;

· рекультивация нарушенных земель после выполнения строительных работ.

При строительстве новых очистных сооружений предприятию необходимо разработать проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС) и получить нормативы и разрешение на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водоем (Приказ МПР РФ от 17.12.2007 №333 «Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»).

Проект НДС согласовывается с территориальными органами Росгидромета, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Росприроднадзора. 

Проект НДС и нормативы допустимого сброса утверждаются территориальным органом Росводресурсы (Федеральное агентство водных ресурсов) (Постановление Правительства РФ от 23.07.2007г. №469 в ред. от 08.06.2011г. «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»).

В связи с вступлением с 01 января 2013г. в действие основных положений федерального закона 416-ФЗ от 23.11.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при водоотведении устанавливаются нормативы допустимых сбросов абонентов (далее НДС А) и лимитов на сброс загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов (далее – лимиты) для объектов централизованных систем водоотведения.

Категории абонентов, для которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов при сбросе сточных вод в централизованную систему канализации, установлены постановлением Правительства РФ от 18.03.2013г. №230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов» – изменения к статье 27 416-ФЗ от 23.11.2011г.
Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной защиты очистных сооружений и КНС, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водоотводных сооружений.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пи​щевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать (в зависимости от производительности):

· насосных станций канализации населенных пунктов – 15,0-20,0м;

· очистных сооружений – 150-300 м.
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Основные пути утилизации осадка представлены на рисунке 1.

В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.
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Рисунок 1 – Основные пути утилизации осадков сточных вод в странах ЕС

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п. 

С другой стороны, использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органоминеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

Получение продуктов переработки технического назначения также имеет достаточно широкую научно-техническую базу:

· получение из осадков и золы от их сжигания искусственно грунта, пригодного для ряда строительных целей;

· использование золы от сжигания в производстве бетона, технической керамики;

· получение из осадков сточных вод искусственных нефтеподобных смесей.

Однако широкого применения эти направления до настоящего времени не нашли главным образом из-за невысоких экономических показателей и незначительного объема продукции даже на крупных очистных сооружениях, а также недостаточного использования возможностей улучшения её качества до нужного уровня.

Депонирование осадков на полигонах вызывает негативную реакцию в обществе из-за нерационального использования земли, обострения экологических проблем. Рост затрат на депонирование осадков, связанный с ограничениями при выделении земельных участков под полигоны, транспортными расходами обусловливают развитие альтернативных способов утилизации осадков: использование осадка в качестве удобрения и сжигание.

Заключая рассмотрение наиболее распространённых в отечественной и мировой практике технологий обращения с осадками очистки сточных вод, следует признать, что возможность выбора относительно оптимальной технологии может быть основана только на некотором компромиссе между экологической безопасностью и экономическими возможностями государства и общества. При высокой концентрации населения и отсутствии возможности увеличивать площади сельские территории под создание полигонов для захоронения осадков, сушка и сжигание осадков позволяет минимизировать их массу и объём, предотвратить выброс некоторых парниковых газов (например, СН4), сократить расходы на транспорт и эмиссию вредных автомобильных выхлопов, облегчить охрану подземных вод, стабилизировать работу канализационной системы. 

Использование обезвоженных осадков сточных вод в качестве удобрений

Компостирование. Аэробный биохимический процесс, при котором в результате жизнедеятельности мезофильных и термофильных бактерий происходит разогрев массы осадка до 50-60оС за счет разложения углеводов и некоторых белковых веществ. При экспозиции в 12 часов при 50оС и выше погибает патогенная микрофлора и яйца гельминтов. В ходе превращений происходит частичная гумификация органических соединений, что позволяет получить компост, способный улучшать качество песчаных, торфянистых и других бедных почв. 

Компостирование может осуществляться в буртах при периодическом перемешивании средствами механизации для рыхления и улучшения условий аэрации. 

Компостирование осадков сточных вод в условиях сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района сталкивается с рядом трудностей, не позволяющих использование этого метода:

· отсутствие свободных площадей для размещения площадок компостирования;

· сложности с реализацией компоста.

Таким образом, компостирование осадков сточных вод сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района считаем не целесообразным.

Использование высушенного осадка в качестве удобрений

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят), влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением. Упакованный гранулят, удобно хранить и транспортировать потребителям.

В соответствии со СанПиН 2.7.573-96 на землях среднего и тяжелого механического состава во избежание накопления тяжелых металлов не допускается внесение более 10 т/га сухой массы осадков промышленно-бытовых сточных вод в чистом виде или в составе компостов, при периодичности внесения не менее 5 лет. На легких песчаных и супесчаных почвах норма удобрения ограничивается 7 т/га с периодичностью внесения не менее 3 лет. 

Следует отметить, что внесение удобрений в почву может производиться два раза в год – осенью и весной, поэтому потребитель удобрений должен иметь складские помещения для хранения высушенного осадка. Необходимый объем складских помещений для складирования всего количества осадка составляет 90 м3. Общая площадь складских помещений составит 180 м2.

При всей привлекательности идея использования иловых осадков в качестве сырья для производства удобрений не может быть внедрена. На побережье Черного моря нет гарантированных потребителей удобрений из иловых осадков, которые можно использовать только под технические культуры и в парковом хозяйстве. Вариант вывоза гранулята для производства удобрений на более далекие расстояния связан с высокими транспортными расходами и незаинтересованностью потребителей.

Использование высушенного осадка для рекультивации карьеров

Рекультивация земель – искусственное воссоздание плодородия почвы и растительного покрова, нарушенное вследствие горных разработок, строительства дорог и каналов, плотин и т.д. Рекультивация земель включает: восстановление рельеф – засыпку оврагов, карьеров.

Рекультивация карьеров осуществляется путем их заполнения с последующим сельскохозяйственным и лесным использованием (хозяйственная рекультивация). 

Для выбора направления рекультивации, прежде всего, необходимо определить степень пригодности вскрышных пород для использования их в сельском хозяйстве. При сельскохозяйственном использовании карьерных выемок и прилегающих территорий обустройство может проводиться для выращивания овощей, зелени, создания пашни, залужения для восполнения кормовой базы и т.д. По днищу карьеров проводится залужение травосмесью определенного состава. Для восстановления и поддержания плодородия и микробиологических элементов в поверхностный слой в первый год вносят под вспашку (которая производится на глубину около 30 см с почвоуглублением на 15 см) органические и минеральные удобрения. Травы сеют весной или летом при наличии в почве влаги. 

Залужение представляет собой комплекс приемов ускоренного формирования многолетнего травянистого сообщества адекватного ему по свойствам субстрата культурной почвы, а также биологического круговорота органического вещества. Анализ особенностей естественного зарастания позволил прийти к выводу о том, что в качестве меры ускоряющей возобновление растительного покрова, можно рекомендовать именно метод залужения, причем для биологической рекультивации целесообразно использовать виды, принимающие участие в естественном зарастании и характеризующиеся при этом высокими показателями постоянства и обилия. Восстановление растительности при самозарастании проходит по типу экогенистических сукцессий каждой стадии развития растительного сообщества соответствует своеобразная почва с определенным набором признаков и свойств. При рекультивации, связанной с агрохимической и физической оптимизацией грунтов, сукцессии растительности осуществляются быстрее, чем при самозарастании. 

На начальных стадиях генетический тип почвообразующих пород оказывает на регенерационное почвообразование большее внимание, чем тип фотосинтеза.

Лучшими по всхожести, росту и продуктивности на рекультивируемых землях следует признать бобовые многолетние травы. Создание травяного покрова на поверхности отвала вскрыши эффективнее при землевании или перемешивании породы с высушенным осадком, что создает благоприятные условии для прорастания семян и роста растений. Опыт по изучению способов выращивания травянистых растений на отвале вскрыш показал непродуктивность проведения посева без землевания поверхности отвалов. Восстановлению подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного на них воздействия. Рекультивацию земель, нарушенных промышленной деятельностью, проводят, как правило, в три этапа. 

Первый этап – подготовительный: обследование нарушенных территорий, определение направления рекультивации, технико-экономическое обоснование и составление проекта рекультивации. 

Второй этап – техническая рекультивация, которая в зависимости от региональных условий может включать промежуточную стадию – химическую мелиорацию. Техническую рекультивацию обычно обеспечивают предприятия, которые разрабатывают полезные ископаемые. Необходимость рекультивации земель, нарушенных карьерными разработками, оказывает большое влияние на технологию и экономические показатели разработок, включая выбор способа разработки, образования отвалов, средств механизации вскрышных и отвальных работ и средств транспортировки пород в отвалы. 

Выбор технологии технической рекультивации зависит: 

от вида последующего использования рекультивируемых площадей;

· мощности, объема и расстояния транспортировки плодородного слоя почвы – высушенного осадка и вскрышных пород с хорошими почвообразующими свойствами, раздельно вынимаемых и укладываемых на поверхность восстанавливаемых отвалов;

· принятых способов разработки карьеров и формирования отвалов;

· типа и характеристики основного оборудования, очереди разработки и скорости перемещения фронта работ;

· равномерной загрузки оборудования в течение всего срока эксплуатации карьера;

· свойств смеси высушенного осадка сточных вод и вскрышных пород, используемых для рекультивации;

· рельефа, климата, гидрологических и гидрогеологических условий рекультивируемой территории, господствующих геохимических процессов в данном районе до и после разработок.

Этап технической рекультивации должен проходить в процессе эксплуатации карьера с учетом использования высушенного осадка сточных вод. Выполнение этого условия, во-первых, экономит затраты на разравнивание отвалов, так как работы ведут с рыхлыми свежеуложенными породами, которые требуют меньше усилий на резание и перемещение грунта; во-вторых, сокращает период освоения рекультивируемых площадей, так как первое разравнивание проводят в период формирования отвалов, а второе - после частичного самоуплотнения в период рекультивации. 

Этап технической рекультивации имеет несколько стадий и включает необходимые работы по формированию рельефа местности. 

Первая стадия – селективная выемка и складирование гумусного слоя почвы, нетоксичных пород, высушенного осадка сточных вод для последующего их использования при рекультивации. 

Вторая стадия – формирование и планирование поверхности отвалов. Под отвалы в первую очередь необходимо использовать выработанное пространство карьеров. 

При размещении отвалов необходимо учитывать химический и минералогический состав складируемых пород. Не рекомендуют заполнять их токсичными породами, так как последние через общую гидрологическую сеть могут загрязнять водоемы и ухудшать качество воды, вызывать угнетение или отравление фауны и флоры водоемов. Отвалы располагают в местах, которые в последующем не будут использованы для горных работ, на площадках, непригодных для хозяйственного использования, или с низким плодородием. Места для формирования отвалов выбирают с учетом перспективы природного и хозяйственного развития всего бассейна, области как единого целого. При формировании отвалов необходимо стремиться к созданию такого рельефа местности, который в последующем был бы безупречным в санитарном отношении, экономически эффективным и эстетически приемлемым. 

Третья стадия – формирование потенциально плодородного корнеобитаемого слоя для последующего этапа биологической мелиорации. Плодородие почвенного слоя зависит главным образом от качества вскрышных, вмещающих пород и используемого осадка сточных вод. Пригодность вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации нарушенных земель определяют в соответствии с рекомендациями ГОСТ 15.5.1.03-86. Вскрышные и вмещающие породы в зависимости от их физико-химических свойств и пригодности к биологическому освоению поделены на три основные группы: 

I – плодородные и потенциально плодородные грунты, вполне пригодные для произрастания растений;
II – малопригодные грунты для произрастания растений, так называемые индифферентные грунты, которые можно использовать в основном под лесонасаждения;
III – грунты непригодные для произрастания растений, как правило, фитотоксичные, для освоения которых необходимо предварительное проведение химической мелиорации.

Третий этап восстановления нарушенных земель – биологический этап рекультивации, который осуществляют после полного завершения горнотехнического этапа. Биологический этап рекультивации состоит в восстановлении почвенного покрова. Работы этого этапа землепользователи выполняют в соответствии с предполагаемым использованием рекультивированной территории и агротехническими требованиями к почвенному покрову для возделывания конкретных сельскохозяйственных культур. 

В ходе биологической рекультивации обеспечивают формирование почвенного слоя, оструктуривание почвы, накопление гумуса и питательных веществ и доведение свойств почвенного покрова до состояния, отвечающего требованиям сельскохозяйственных культур, намечаемых к возделыванию. На этом этапе используется высушенный осадок сточных вод. 

В зависимости от положения дна карьера относительно залегания подземных вод он бывает обводненным или сухим. Добываемый в сухих карьерах материал, обычно разрабатывают землеройными машинами. Строительные отходы наиболее полно удовлетворяют требованиям экологии для размещения в отработанных карьерах. Так как они преимущественно относятся к IV и V классам опасности для окружающей среды, их использование при рекультивации карьеров значительно сократит затраты на строительные работы по возведению природоохранных конструкций. Тем не менее, в состав строительных отходов могут входить вредные вещества, которые при захоронении окажут негативное влияние на природную среду. Особую опасность представляют формальдегиды, содержащиеся в древесноволокнистых плитах как средства защиты древесины. Обработанная защитными средствами древесина при горении (что часто наблюдается на несанкционированных свалках) может выделять вредные газы, действующие на кожу, дыхательные пути и нервную систему человека. Наибольшая опасность загрязнения природной среды при захоронении строительных отходов может возникнуть при утилизации материалов, включающих в себя органические синтетические добавки. Канцерогенными являются различные строительные материалы, изготовляемые с использованием дегтя, полистирола.

Чтобы разместить отходы с минимальным ущербом для экологии окружающей среды, необходим анализ их санитарно-эпидемиологических, физико-химических и механических свойств. При выборе отходов для использования в качестве рекультивационных материалов предпочтение отдается малотоксичным отходам. Для использования более токсичных отходов требуется разработка специальной технологии их размещения. При этом свойства отходов того или иного вида будут определять направление освоения территории и пространства карьера после завершения складирования отходов. Так, на территории карьера, рекультивируемого путем заполнения органосодержащими отходами, допускается организация только лесопарковых зон, тогда как на пострекультивационной территории полигонов размещения промышленных отходов III—IV классов опасности возможно строительство нежилых зданий и сооружений.

При выборе отходов для рекультивации карьеров необходимо учитывать следующие факторы:

· эколого-гигиенический – допустимость использования отходов в сочетании с высушенным осадком с точки зрения безопасности для людей и окружающей среды;

· ресурсный – наличие достаточного для заполнения карьера количества отходов;

· реакционную способность – химическую индифферентность компонентов отходов в сочетании с высушенным осадком;

· инженерно-геологический – сходство отходов в сочетании с высушенным осадком и с природными материалами карьера.

Каждый из факторов учитывает определенные свойства и характеристики отходов. Например, фактор реакционной способности определяется присутствием в отходах компонентов, способных вступать в химические реакции друг с другом, с высушенным осадком сточных вод и с компонентами окружающей природной среды. Отбор отходов для заполнения выработанного пространства проводится с учетом их свойств. Например, для формирования защитного слоя и подсыпки под гидроизоляционный экран используются сыпучие мелкодисперсные малотоксичные отходы; для формирования ряда объемных структурных элементов карьера, таких как контурные призмы выполаживания откосов, отсекающие дамбы, подложка под временные дороги, применяются отходы с высокой механической прочностью и низким коэффициентом пористости и т. д.

Анализ свойств и характеристик отходов по названным факторам позволяет определить возможность их использования в качестве рекультивационных материалов и найти соответствие вида отходов в сочетании с высушенным осадком структурному элементу отработанного карьера.

Рекультивация горных выработок строительными отходами, с использованием высушенного осадка, позволит в комплексе решить проблемы размещения отходов и заполнения выработанного пространства и, как следствие, восстановить нарушенный ландшафт до первоначального природного состояния.

Использование высушенного осадка в процессе эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО

На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. 

Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона (свалки) к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация.

Технология рекультивации

К процессам технического этапа рекультивации относятся стабилизация тела полигона, выполаживание и террасирование, сооружение системы дегазации, создание рекультивационного многофункционального покрытия с использование высушенного осадка. Передача участка для проведения биологического этапа рекультивации. Технический этап рекультивации закрытых полигонов включает следующие операции:

· завоз смеси высушенного осадка и грунта для засыпки трещин и провалов, его планировка;

· создание откосов с нормативного утлого наклона. Операции производятся сверху вниз при высоте полигона над уровнем земли более 1,5 м;

· строительство дренажных (газотранспортных) систем дегазации.
Верхний рекультивационный слой закрытых полигонов состоит из слоя подстилающего грунта (смесь высушенного осадка и глины) и насыпного слоя плодородной почвы, состоящего из высушенного осадка, песка, почвы, извести.

В качестве искусственного подстилающего слоя (слабопроницаемое покрытие) применяются: плотные суглинки и глины толщиной слоя не менее 200 мм и с коэффициентом фильтрации не более 10-3см /с; песчаное основание толщиной не менее 150 мм, связанное битумом III-IV категории; другие нетоксичные материалы, имеющие коэффициент фильтрации 3-10 см/с.

Плодородные земли на закрытые полигоны приготовляются из высушенного осадка, песка, извести, почвенного грунта из мест временного складирования. Планировка поверхности до нормативного угла наклона производится бульдозером.

Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает следующие работы: подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами. 

Утилизация золы сжигания осадка сточных вод

Зола от сжигания осадка сточных вод представляет собой мелкодисперсный порошок, с размером частиц 1,2-50 мкм, красно-бурого цвета, с содержанием органических веществ 0,25-0,8% (потери при прокаливании). Перед загрузкой в автотранспорт, для предотвращения пыления зола смачивается водой в среднем до 20%, насыпная плотность увлаженной золы 0,6-0,65 т/м3. Основным компонентом золы является SiO2 ((-кварц), кроме того, кремний входит в состав силикатов кальция, магния, железа, калия, алюминия, натрия. Железо представлено, в основном, гематитом, фосфор находится в виде окисла и, в меньшей степени, в виде фосфатов железа и кальция. С большей вероятностью присутствует силикат натрия-алюминия NaAlS3O8 и оксид кальция-алюминия Ca3AlO6. Предположительно присутствует окисeл MgFeAlO2 и силикат кальция-алюминия Ca-Al-Si-O (Рентгеноструктурный структурный анализ проведен в ОАО «Институт Гидроникель»). 

Таблица 30 – Состав золы от сжигания осадка сточных вод очистных сооружений

	Наименование компонентов
	MgO
	Al2O3
	SiO2
	P2O5
	K2O
	CAO
	TiO2
	MnO
	Fe
	Cu
	Zn

	Cодержание, %
	1,9 - 2,16
	10,4 - 10,9
	48 - 53,9
	6,1 - 12
	3,1
	6,2 - 7,2
	0,8
	0,8 - 0,2
	3,5 - 5
	0,05 - 0,09
	0,2 - 0,3


Химический состав золы, представленный в таблице 30, свидетельствует о том, что зола состоит, в основном, из окислов кремния, алюминия, железа, которые широко представлены в природных материалах, а также фосфорного ангидрида, источником которого является избыточный активный ил. Соли тяжелых металлов содержатся в золе в результате сорбции их твердой фазой активного ила и осадка первичных отстойников. Исходя из физико-химических свойств золы, данный вид отходов имеет IV класс опасности

Интеграционная минерально-матричная технология переработки отходов, основанная на теории синтеза вяжущих веществ в дисперсных минеральных средах, позволяет в ходе комплексной переработки отходов очистных сооружений канализации (ОСК) производить утилизацию золы от сжигания илового осадка с получением экологически безопасных композиционных материалов, пригодных для использования в различных областях строительства. 

Реализацией технологии утилизации золы, использующей химически активные компоненты отходов при синтезе композиционного материала, достигается химическая трансформация токсичных компонентов в ходе щелочного гидролиза алюмосиликатов глинистых пород. В то же время, разработанная технология утилизации золы, обеспечивает комплексную переработку всех видов отходов станции аэрации с их одновременным обезвреживанием, дает возможность масштабной утилизации золы сжигания иловых осадков (до 50-60% веса). Для интенсификации процессов обезвреживания отходов и повышения прочности конечного продукта целесообразно применять небольшие добавки извести, цемента и глины. 

В качестве основной продукции при использовании технологии утилизации золы получают композиционный материал ввиде грунта укрепленного техногенного (ГУТ), применяемый для подсыпки территории под строительство, устройства оснований и конструктивных слоев дорожных покрытий, ямочного ремонта, а также в качестве укрывного материала при рекультивации полигонов промышленных и бытовых отход

Включение в состав ГУТ цемента обеспечивает ускорение процессов консолидации грунтов и способствует щелочному гидролизу обрабатываемой массы. В процессе переработки производится защелачивание осадка с выдерживанием рН среды =12 в течение 30 мин, что приводит к уничтожению патогенной биофлоры, прекращению процессов гниения и образования биогаза.

Результатом переработки служит устойчивая твердеющая порода с объемом в 1,5 раза меньшим, начального объема депонированных на полигоне отходов.

ГУТ может быть использован для планировки территории под строительство, устройства оснований и конструктивных слоев дорожных покрытий, ямочного ремонта, а также в качестве укрывного материала при рекультивации полигонов промышленных и бытовых отходов.
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водообеспечении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой доли неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.
Таблица 31
	№ 
п/п
	Населенный пункт
	Сооружения
	Производительность, м3/сут
	Применяемая технология
	Стоимость, тыс.руб.
	Год ввода

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	2022-2032гг

	
	
	
	
	ИТОГО:
	-
	


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации мероприятий развития системы водоотведения, должна осуществляться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в секторе водоотведения за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития системы водоотведения на расчетный период до 2032 года:

По критерию «надежность, качество водоотведения»:

· реконструкция очистных сооружений;
· реконструкция сетей с критическим уровнем износа.

По критерию «эффективность, снижение себестоимости услуг водоотведения»:

· реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
· повысить надежность работы;

· упростить техническое обслуживание.

По критерию «качество, эффективность управления»:

· оптимизация структуры организации коммунального комплекса.

В соответствии с действующей нормативно-методической базой для разработки схемы муниципальным образованием не были установлены и количественно измерены целевые индикаторы, достигаемые при реконструкции системы водоснабжения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района.
При актуализации схемы водоснабжения представителями муниципального образования разработчик рекомендует сформировать следующие группы целевых индикаторов:

– Группа «обеспечение нормативных требований качества»;

– Группа «обеспечение надежности оказания услуг»;

– Группа «эффективность производства и управления»;

– Группа «качество работы с потребителями».
Данные целевые индикаторы необходимы для целей получения по итогам реализации схемы водоотведения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района следующих результатов:

· обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования систем водоотведения сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района;

· создание инженерных коммуникации и производственных мощностей системы централизованного водоотведения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения;

· обеспечение качественного и бесперебойного водоотведения потребителей сельского поселения станица Солдатская Прохладненского района.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной снетемы водоотведення н перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные сети водоотведения на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района отсутствуют.

